|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CİHAZ BİLGİLERİ** | | | | | | | | | | | |
| MARKASI: | | | | | KAPASİTE: | | | | | BAKIM PERİYODU: | |
| MODELİ: | | | | | KULLANIM YERİ: | | | | | BAKIM TARİHİ: | |
| **YAPILACAK KONTROLLER** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Motor soğutma suyu ve yağ seviyesi kontrol edilecek .Yağ, su ve yakıt kaçak kontrolleri yapılacak. | | | | | | | | | | |
| 2 | Çalışma esnasında gösterge değerleri ve tüm fonksiyonları gözlenecek,ses kontrolü yapılacak.Değerler forma işlenecek. | | | | | | | | | | |
| 3 | Yakıt tankı seviyesi kontrol edilecek (3/4'ün altına düşmüşse haber ver.) | | | | | | | | | | |
| 4 | Blok suyu ısıtıcısı çalışması kontrol edilecek.(Termostat 60-70 dereceye ayarlanır.) | | | | | | | | | | |
| 5 | Motor suyu sıcaklığı bilgi ekranından kontrol edilecek .(Beklemede 40-50 derece göstermelidir.) | | | | | | | | | | |
| 6 | Bilgi ekranından Akü voltajı kontrol edilecek.(27-28 volt civarı olmalıdır.) | | | | | | | | | | |
| 7 | Senkronizasyon ve Transfer panosu uyarılar menüsü kontrol edilecek.(Bilgi ekranında jeneratör hazır yazmalıdır.) | | | | | | | | | | |
| 8 | Jeneratörün otomatik konumu kontrol edilecek. (Auto led'i yanmalıdır.) | | | | | | | | | | |
| 9 | Akü şarj ünitesi ve Aküler kontrol edilecek.(Şarj ünitesindeki yeşil led yanmalı, akülerde şişme ve sızıntı olmamalı.) | | | | | | | | | | |
| 10 | Jenaratör odası temizliği yapılacak. | | | | | | | | | | |
| 11 | Şebeke enerjisi kesilerek jenaratörlerin devreye girmesi ve otomatik senkronizasyonu kontrol edilecek. | | | | | | | | | | |
| NOT:Tespit edilen arızalar giderilecek.Giderilemeyen arızalar ve yapılan işlemler açıklama kısmına yazılacak.Teknik servis amiri  ne bilgi verilecek. Aylık bakımlar her ayın ilk haftasında yapılacak. | | | | | | | | | | | |
| **TARİH** | | **MOTOR**  **SAATİ** | **YAKIT**  **SEVİYESİ %** | **AKÜ**  **VOLTAJI v** | | **YAĞ**  **SEVİYESİ** | **SU**  **SICAKLIĞI** | **SU**  **SEVİYESİ** | **JENERATÖR**  **VOLTAJI/R/S/T** | | **KONTROL EDEN/İMZA** |
| …./…./……. | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| …./…./……. | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| …./…./……. | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| …./…./……. | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| …./…./……. | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| …./…./……. | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| …./…./……. | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| …./…./……. | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| …./…./……. | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| …./…./……. | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| …./…./……. | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| …./…./……. | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| …./…./……. | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| …./…./……. | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| …./…./……. | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| …./…./……. | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| …./…./……. | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| …./…./……. | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| …./…./……. | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| …./…./……. | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| …./…./……. | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| …./…./……. | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| …./…./……. | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| …./…./……. | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| …./…./……. | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| …./…./……. | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| …./…./……. | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| …./…./……. | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| …./…./……. | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| …./…./……. | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| …./…./……. | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| **AÇIKLAMA** | |  | | | | | | | | | |