|  |
| --- |
| **CİHAZ BİLGİLERİ** |
| MARKASI: | KAPASİTE: | BAKIM PERİYODU: |
| MODELİ: | KULLANIM YERİ: | BAKIM TARİHİ: |
| **YAPILACAK KONTROLLER** |
| 1 | Motor soğutma suyu ve yağ seviyesi kontrol edilecek .Yağ, su ve yakıt kaçak kontrolleri yapılacak. |
| 2 | Çalışma esnasında gösterge değerleri ve tüm fonksiyonları gözlenecek,ses kontrolü yapılacak.Değerler forma işlenecek. |
| 3 | Yakıt tankı seviyesi kontrol edilecek (3/4'ün altına düşmüşse haber ver.) |
| 4 | Blok suyu ısıtıcısı çalışması kontrol edilecek.(Termostat 60-70 dereceye ayarlanır.) |
| 5 | Motor suyu sıcaklığı bilgi ekranından kontrol edilecek .(Beklemede 40-50 derece göstermelidir.) |
| 6 | Bilgi ekranından Akü voltajı kontrol edilecek.(27-28 volt civarı olmalıdır.) |
| 7 | Senkronizasyon ve Transfer panosu uyarılar menüsü kontrol edilecek.(Bilgi ekranında jeneratör hazır yazmalıdır.) |
| 8 | Jeneratörün otomatik konumu kontrol edilecek. (Auto led'i yanmalıdır.)  |
| 9 | Akü şarj ünitesi ve Aküler kontrol edilecek.(Şarj ünitesindeki yeşil led yanmalı, akülerde şişme ve sızıntı olmamalı.) |
| 10 | Jenaratör odası temizliği yapılacak. |
| 11 | Şebeke enerjisi kesilerek jenaratörlerin devreye girmesi ve otomatik senkronizasyonu kontrol edilecek. |
| NOT:Tespit edilen arızalar giderilecek.Giderilemeyen arızalar ve yapılan işlemler açıklama kısmına yazılacak.Teknik servis amirine bilgi verilecek. Aylık bakımlar her ayın ilk haftasında yapılacak.  |
|  **TARİH** | **MOTOR****SAATİ** | **YAKIT****SEVİYESİ %** | **AKÜ****VOLTAJI v** | **YAĞ****SEVİYESİ** | **SU** **SICAKLIĞI** | **SU****SEVİYESİ** | **JENERATÖR****VOLTAJI/R/S/T** | **KONTROL EDEN/İMZA** |
| …./…./……. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …./…./……. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …./…./……. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …./…./……. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …./…./……. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …./…./……. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …./…./……. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …./…./……. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …./…./……. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …./…./……. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …./…./……. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …./…./……. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …./…./……. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …./…./……. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …./…./……. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …./…./……. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …./…./……. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …./…./……. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …./…./……. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …./…./……. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …./…./……. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …./…./……. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …./…./……. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …./…./……. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …./…./……. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …./…./……. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …./…./……. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …./…./……. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …./…./……. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …./…./……. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …./…./……. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **AÇIKLAMA** |  |